可并机的逆变电源

论文题目：可并机的逆变电源

比赛编号：B10088

日            期：2002-09-28

首名设计者为联络代表人。

姓名：金      龙（中文）  Henry    Jin         （英文）     职业：工程师

姓名：邓道元（中文）  Den  Dao Yuan（英文）    职业： 副教授

通讯地址：广东省梅州市新洲路12号                           邮编： 514031

电子邮箱：top21cn@163.com

电            话：0753—2232659          传真：0753—2228018

指派单位名称：广东金华达电子有限公司

单位地址：广州市中山大道61—63号电子科技大厦801—802室

单位电话：020—87509970，87598340，87585377

单位传真：020—87598355

单位网址：www.020k.com

内  容  目  录

1、引言………………………………………………………………… 1

1.1 逆变电源并机的原理……………………………………………… 1

1.2 逆变电源并机的数字控制………………………………………… 2

2、系统概述…………………………………………………………… 3

2.1 特性…………………………………………………………… 3

2.2 系统概述………………………………………………………… 4

2.3  Motorola DSP56F805简介………………………………………… 7

3、系统硬件…………………………………………………………… 8

3.1主控单元………………………………………………………… 8

3.2 A/D电路………………………………………………………… 10

3.3 PWM电路……………………………………………………… 11

3.4并机及同步电路…………………………………………………… 12

3.5检测、控制及显示电路…………………………………………… 12

3.6 JTAG/OnCE电路………………………………………………… 13

3.7 RS-232、电源及时钟电路………………………………………… 13

4、系统软件…………………………………………………………… 13

4.1 软件原理描述…………………………………………………… 13

4.2 软件模块结构…………………………………………………… 14

4.3 特殊算法说明…………………………………………………… 20

5、结语………………………………………………………………… 20

可并机的逆变电源

1 引言

信息技术的迅速发展，对供电系统的容量、性能和可靠性要求越来越高，也推动着电力电子技术的研究不断深入。多模块并联实现大容量电源被公认为当今电源变换技术发展的重要方向之一。

对于实现大容量的逆变电源，同样也可以采用并联技术。由于逆变电源常采用新型全控功率开关器件构成单元模块，受功率开关器件容量限制，单个逆变电源模块的容量是十分有限的，通过多个模块并联进行扩容，不仅可以充分利用新型全控功率开关器件的优势，减少系统的体积，降低噪声，还可以提高系统的动态响应速度和逆变电源变换器的通用性。

1.1 逆变电源并机的原理

交流电源间的并联运行远比直流电源并联运行复杂，由于是正弦波输出，必须要解决以下问题：

- 两台或多台投入运行时，相互间及系统的频率、相位、幅度必须达到一致或小于

容许误差时才能投入，否则会引起系统不稳定或各逆变器间产生环流。

（2）并联工作过程中，各逆变电源输出必须保持一致，否则，频率微弱差异的积累将造成系统输出幅度的周期性变化和波形畸变，相位不同使输出幅度不稳。

（3）均流要求高。均流包括有功和无功均流，即功率的平均分配包括有功功率和无功功率的平均分配。

（4）故障保护。除单机内部故障保护外，当均流或同步异常时，要将相应有故障的逆变器模块切除，确保系统的稳定。

解决上述问题的关键是解决均流问题，鉴于此，我们采用有功和无功并联控制方式。

该控制方式实际上是实现并联功率偏差控制。当并联逆变电源单元出现输出有功和输出无功不一致时，逆变电源将检测出本单元模块的有功或无功偏差值，来调节逆变电源单元输出电压的相位和幅值，保证每一个逆变电源单元输出的有功无功相等，达到均流的目的，图一是两个逆变电源并联给负载供电的电网络模型。逆变电源1的输出有功P1和无功Q1分别为：

P1 = E1Usinδ1/ X

Q1 = (E1Ucosδ1－U2) / jX

逆变电源2的输出有功P2和无功Q2分别为：

P2=E2Usinδ2/ X

Q2= (E2Ucosδ2－U2) / jX

由上式可知，有功的大小主要取决于功率角δ，无功的大小主要到决于逆变电源的输出幅值E1和E2，因此可以通过调节功率角δ来调节输出有功功率的大小，通过调节逆变电源单元输出电压的幅度来调节无功的大小，从而可实现各输出电源模块的均流。

E1

E2

逆变电源1

逆变电源2

负  载

I1

I2

jX

jX

U

图一  两个逆变电源并联给负载供电的电网络模型

1.2 逆变电源并机的数字控制

早期的微处理器运算速度有限，通常只具有给定正弦波的发生、控制逆变电源的开关及实现保护显示等功能，逆变电源的核心——逆变器的控制仍然需要模拟电路的参与。随着电机控制专用DSP的出现和控制理论的普遍发展，使得逆变电源的控制技术朝着全数字

化的方向发展。

逆变电源采用数字控制，具有以下明显优点：

（1）易组成高可靠性的大规模逆变电源并联运行系统。为了得到高性能的并联运行逆变电源系统，每个并联运行的逆变电源单元模块都采用全数字化控制，易于在模块之间更好地进行均流控制和通讯或者在模块中实现复杂的均流控制算法，从而实现高可靠性、高冗余度的逆变电源并联运行系统。

（2）易于采用先进的控制方法和智能控制策略，使得逆变电源的智能化程度更高，性能更完美。

（3）控制灵活，维护方便，系统的一致性好，成本低。

正弦波逆变电源的控制策略有PLD控制、无差拍控制、模糊控制等。对于高性能的逆变电源的设计，模糊控制器有着以下优点：

（1）模糊控制器的设计过程中不需要被控对象的精确数学模型，模糊控制器有着较强的鲁棒性和自适应性。

（2）查找模糊控制表只需要占用处理器的很少的时间，因而可以采用较高采样率来补偿模糊规则和实际经验的偏差。

2 系统概述

2.1特性：

● 基于DSP56F805全数字化设计，控制元器件少，可靠性高，稳定度高

● 高可靠性SPWM设计

● 采用CAN总线技术，并机安装方便

● 可实现N+1逆变器并联扩容

● 逆变器之间独立工作，民主均流

● 采用独特调控原理，“均流不平衡度”≤ 2％

● 可带电热更换，操作维护方便

● 输出电压精度高，220V±1％

● 输出频率精度高，50±0.001HZ

● 全LCD数字显示、测量，菜单控制操作，便于系统状态在线实时监测

● 智能化控制，RS-232标准接口，可方便实现本地和远程集中监控管理

- 保护功能全。直流输入极性反接保护，直流输入电压过高、过低保护，输出电压过

高保护，过载保护，短路保护，过热保护等。

2.2系统概述

2.2.1逆变电源并联系统概述

本逆变电源并联系统以DA2000HP（2000VA）逆变器为核心，配以监控器、静态开关等，组成一个完整的逆变电源并联系统。DA-HP逆变电源并联系统工作原理框图见图二。

本系统工作时，每台逆变器DA2000HP首先进行自检，当检测到输入电压、温度和硬件都正常时，然后进行同步和锁相，最后逆变器送出交流电压。当检测到输入电压超低或超高、温度超高或硬件故障，逆变器停止输出。逆变器正常工作时，实时通过CAN总线检测系统的电压、电流、相位等参数，及时进行控制，实现逆变器之间同相及均流，同时并联（CAN总线）与同步总线实时地把系统的参数、状态送给监控器，监控器通过RS-232接口把系统的参数、状态送给微机。在工作过程中，若逆变器检测到故障，则快速进行“脱机”处理，即出故障的逆变器从系统中脱离，确保系统的稳定，同时发出告警信号及信息，提醒用户及时处理。

系统中的静态开关的作用是保证用户负载供电的不间断，当逆变系统出现故障时，静

态开关及时接通市电，断开逆变系统，负载由市电供电。

－

－

－

A/D采样,补偿

直流输入

－

并联(CAN总线)与同步总线

静态开关

同步与

控制

市 电

监控器

其它检测量（交流熔断器、直流熔断器）

串口RS232

用户负载

并联逆变器模块DA2000HP

交流配电

图二  DA-HP逆变电源并联系统工作原理框图

2.2.2逆变电源概述

DA2000HP逆变电源采用MOTOROLA公司DSP芯片DSP56F805及先进的数学信号处理（DSP）技术，使得逆变器的变换、控制、反馈、测量、显示、通讯等实现数字化控制和管理。同时运用先进的软件技术，控制和保护关键电路，尽可能减少整机元器件的数量，降低由于温度、老化等问题引起的不稳定因素，提高逆变器的稳定性和可靠性。

DA2000HP逆变电源工作原理框图见图三。

DA2000HP逆变电源主变换电路采用高可靠性的单端高频功率变换电路，变换频率为

64KHZ。直流输入通过输入滤波器、输入断路器、输入接触器送入单端高频功率变换电路，

经过变换，变压器次级输出高压正弦调制波形。高压正弦调制波形经过高频滤波器滤去高频成分，得到100HZ半桥正弦波。100HZ半桥正弦波经过50HZ  IGBT逆变桥变换得到50HZ  220V纯净的正弦波。50HZ  220V纯净的正弦波最后通过输出接触器、输出断路器、输出滤波器把交流电压送给负载。

为了提高逆变电源的可靠性和适用负载通用性，在50HZ  IGBT逆变桥前增加补偿器及损耗器。

DA2000HP逆变电源采用的算法是模糊控制算法，把电压误差和电流作为输入模糊变量，实现逆变电源模糊控制。

RF1及低频滤波器

输入滤波器

输入断路器

输入接触器

高频滤波器

输出滤波器

直流输入

单端高频功率变换（电气隔离）

100Hz半桥整流正弦波

正弦波输出

50Hz IGBT逆变桥

输出接触器

100Hz半桥总压取样

100Hz半桥电流取样

输出电压取样

输出电流取样

输入电压取样

温 度 取 样

吸收管电流取样

隔离与驱动

正弦调制直流

隔离与驱动

补偿器

损耗器

隔离与驱动

输出断路器

并联与同步总线

LCD显示

CAN总线

同步总线

DSP56F805

REF电压基准

控制电路

RS-232

隔离与驱动

图三  DA2000HP逆变电源工作原理框图

2.3 Motorola DSP56F805简介

Motorola公司开发的数字信号处理器（Digital Signal Processor）DSP56F805具有16位高速定点运算能力，这种型号的数字信号处理芯片既具有单片机（MCU）灵活控制功能和丰富的外设，又具有DSP高速运算能力，非常适合电源控制、电机控制、工业控制、仪表制造等领域。这种型号的数字信号处理芯片具有如下优点：

（1）很高的处理速度

- 单指令执行周期为25ns（工作频率为80MHZ时），即每秒可执行四千万条指令。

- 单周期16×16并行乘-累加器

（2）特有的并行结构

- 采用Harvard结构，程序区与数据区的存储单元是分开的，高效16位DSP56800

DSP内核。

- 三条内部地址总线和一条外部地址总线。

- 四条内部数据总线和一条外部数据总线。

（3）编程灵活

- 具有类似单片机的编程方式。

- 支持高效C语言编程。

- 开发方便，灵活的EVM板及丰富的SDK软件包。

（4）高度集成的内部资源

- 片上集成闪存Flash及RAM：31.5K×16位的程序Flash；512×16位程序RAM；

4K×16位的数据Flash；2K×16位数据RAM；

2K×16位的启动Flash。

- 两个独立的PWM模块。每个PWM模块带有6个可独立编程PWM输出脚。三

个电流感应取样脚和四个故障检测输入脚。支持中心对准PWM和边沿对准PWM

工作方式。

- 可同时工作的两个12位ADC模块，每个ADC模块包含四路输入脚，ADC模块

可与PWM模块同步工作。

- 14路独立的输入输出口，18路复用的输入输出口。

- 1个CAN 2.0模块。

- 2个异步串行口（SCI）和1个同步串行口（SPI）。

- 2个微分解码器。

- 4组计数定时器。

- 内置COP模块，方便完成看门狗Watchdog功能。

- 2个外部中断源

- 可编程的PLL时钟。

- JTAG/OnCE接口，方便调试及生产。

3 系统硬件

系统硬件电路分七部分：主控单元，A/D电路，PWM电路，并机与同步电路，检测、控制及显示电路，JTAG/OnCE电路，RS-232、时钟及电源电路等，主控芯片用了一片144-pin LQFP 封装的 DSP56F805 数字信号处理器，具体电路如图四。

3.1主控单元

硬件上以数字信号处理器DSP56F805为中心，充分利用DSP56F805自带的功能，如A/D、PWM、内部FLASH、CAN等，简化设计。

系统工作正常时，PWMA0~PWMA1脚输出一对SPWM波形，通过隔离与驱动电路驱动功率管（MOS管），经过单端变换电路和主变压器，变压器次级得到高压SPWM正弦调制波形，经过L、C滤波得到纯净的100HZ半桥正弦波。PWMA2~PWMA3脚输出

一对PWM波形 ，通过隔离与驱动电路驱动功率管（IGBT），得到50HZ  220V纯净的正弦波。PWMA4作为D/A转换，经滤波成直流信号，通过隔离与驱动电路驱动损耗器。PWMB0~PWMB2作为输出口，根据无功功率，选择适当的电容，通过隔离与驱动电路驱动补偿器。A/D电路时刻检测输入电压、输出电压、输出电流、机内温度等参数，当发现以上参数一个或多个超过软件的设定值，DSP立即关断SPWM信号，并发出报警信号。另外，FAULTA0作为输出过流取样，一旦FAULTA0电压超过阈值，DSP立即关断PWM输出。

3.2  A/D电路

DSP56F805  ADC模块具有下述特点：

- 12位精度

- 同时或连续采样工作方式

- 同时采样工作方式下，8个通道转换时间为26.5 ADC时钟周期，即：

26.5×200us = 5.3us

- 可由PWM的内部同步信号或定时器或外部信号触发ADC转换

为提高转换速度，本系统采用同时采样工作方式，并由PWMA内部同步信号触发进行A/D转换。两个ADC模块的配对情况如下：

AN0（100Hz电流取样）  —— AN4（100Hz电压取样）

AN1（输出交流电流取样）—— AN5（输出交流电压取样）

AN2（输入直流电压取样）—— AN6（吸收管电流取样）

AN3（温度取样）        —— AN7（参考电压1.25V）

由于ADC采样的量有直流量和交流量，故对两种不同的量需进行分别处理。

直流量（输入直流电压、温度及参考电压1.25V）采用一般的数字滤波处理方式，

表达式如下：

K1*X（n－1）+ K2*X（n）

X =

2

其中        X为A/D采样结果

X（n－1）为第n－1次的采样结果

X（n）为第n次的采样结果

K1、K2为修正系数

交流分量包括100Hz电压、电流、输出电压、电流、吸收管电流。在一个周期内（10ms）采样160次，根据以下公式算出有关的功率值。

159

S = KS ∑ ［ │U(i)│×│I(i)│ ］

i=0

159

P = KP ∑ ［ U(i) × I(i) ］

i=0

Q =    S2－P2

S — 视在功率

P — 有功功率

Q — 无功功率

Ks、Kp为修正系数

3.3  PWM电路

DSP56F805  PWM模块具有以下主要特点：

- 三组互补的PWM对或六个独立的PWM

- 死区可调

- 半周期重装载能力

- 20mA输出驱动能力

本系统两个PWM模块工作方式如下：

PWMA0，PWMA1（SPWM0，SPWM1）：工作于互补的PWM对，用于产生SPWM

调制波，载波为64KHz，调制波为100Hz。

PWMA2，PWMA3（PWM0，PWM1）：工作于软件控制的I/O，产生50Hz方波

信号。把100Hz半波变换为50Hz全波。

PWMA4（ D/A ）：工作于D/A，根据机内温度或损耗产生修正的信号调整吸收功

率管。

PWMB0，PWMB1，PWMB2（F0~F2）：工作于软件控制的I/O，用以控制补偿电

路。

3.4并机与同步电路

并机与同步电路由CAN及PA0，PA1口完成。同步电路由PA0，PA1完成，其中PA0为输入脚，检测外部（其它的逆变器）的50Hz同步信号，PA1为输出脚，用以送出本机的50Hz同步信号。当系统上电后，本机先检测有无外部同步信号，若有则本机跟踪外部的信号，并发出一个同步信号，若无则工作于本机的同步信号。

CAN模块负责收集其他机器的状态值（电压、电流、频率、有功功率、无功功率等）并发送本身的状态值。

3.5检测、控制及显示电路

●  PD2设置为输入口，当 S1开关合上后电源才启动。

- PD6，PD7设置为输入口，分别检测输入接触器状态及输出断路器状态，只有

两个都正常逆变电源才工作。

- PB0~PB7，PD0，PD1，PE2为LCD显示控制电路。

PE2为输入口，为显示菜单按键S2。

PD0，PD1为输出口，控制LCD的RS及E。

PB0~PB7为输出口，送出信号给LCD的数据口DB0~DB7。

由于采用16×2位字符型LCD模块，查手册知LCD的门限电压为

Vih (min) = 2.2V，     Vil (max) = 0.6V，

符合DSP芯片的逻辑，故DSP56F805可直接驱动LCD，不须电平转换。

●  PD3~PD5，PE4~PE7为输出口，分别控制有关指示灯及继电器等。

3.6 JTAG/OnCE电路

DSP56F805提供JTAG/OnCE电路可方便用户把程序写入片内的Flash，也方便用户在线编程、修改和升级软件。

3.7 RS-232、时钟及电源电路

DSP56F805内带两组SCI，本系统用了SCI0作为RS232接口，若单机使用时RS232作为通讯口与PC机相连，若并机使用，则该口不用，由主监控器负责与PC机通讯。

DSP56F805有一个带PLL锁相环时钟单元，通过软件编程可方便改变DSP的时钟。

DSP56F805主电路由+3.3V供电。

为防止噪声干扰影响A/D转换精度，A/D采用独立供电系统。

若外部的数字电路有+5V供电系统，与DSP接口必要时需进行电平转换。

4 系统软件

4.1软件原理描述

系统软件的主要任务是实现数字正弦信号，并稳定输出信号电压，管理各种设备，并且完成并机的协调工作。

系统软件通过查表的方式把数字信号送到脉冲宽度调制电路形成正弦信号Us，通过对输出信号的采样反馈得到Uf，经过修正输出正弦信号的幅值以达到稳定输出的目的。其结构图如图五。

标准输入 Us

数字正弦信号

发生器

Uf

反馈网络

Ud

输出

图五 稳压反馈原理图

考虑到电感性负载对逆变器工作的损害，本机采用电容补偿的方法来补偿，在对输出电压和电流进行密集采样之后，算出视在功率S、有功功率P及无功功率Q。

N

S = KS ∑ ［ │U(i)│×│I(i)│ ］

i=0

N

P = KP ∑ ［ U(i) × I(i) ］

i=0

Q =    S2－P2

根据无功功率的大小和本机的特性参数，设定无功功率允许窗口，利用查表方法投入适当的电容组合，达到补偿的目的。

4.2软件模块结构

本系统软件采用模块化设计，根据任务可分为七个模块：系统初始化模块、数字正弦信号产生及输出稳定模块、补偿模块、并机均流模块、故障检测处理模块、显示模块、通信模块。其流程如图六。

4.2.1系统初始化模块

系统初始化模块又分为以下模块，包括：中断及优先权设置、PWM设置、定时设置、A/D设置、通用输入输出口设置、通信口设置等，系统初始化模块是DSP工作的开始，程序放在 DSP_init( ) 子程序及 appcofig.h 程序中。

开始

系统初始化

数字正弦信号产生

补 偿

并机均流

故障检测

显 示

图六 软件模块框图

4.2.2数字正弦信号产生及输出稳定模块

数字正弦信号产生及输出稳定模块，又分为信号采样及处理模块、输出稳定模块、PWM重加载中断服务模块等三个模块。

其中信号采样及处理模块又分为：A/D采样，有功功率计算，无功功率计算，功率因数计算，输出电压有效值计算，输出电流有效值计算等。

输出信号稳定模块主要任务是根据给定的标准信号（输出220V）和输出的反馈信号之差采用模糊算法，以最快的速度把输出电压调整到标准值。

PWM重加载中断优先级最高。为保证以最快的速度完成PWM重加载工作，此程序采用汇编语言，利用DSP56F805的快速16位数的乘法，在约3us内完成重加载的计算工作。

4.2.3补偿模块

逆变器在带感性负载时，一方面功率因数降低，降低逆变器的有功功率，另方面超前的电流会给逆变器带来危害。补偿模块的作用是在带感性负载时，用投入适当电容的方法对感性负载进行补偿。根据信号采样模块计算出无功功率Q和本机最大允许无功功率△Q，采用模糊算法以最快的速度把无功功率调整到允许范围内。

4.2.4并机均流模块

并机均流模块是为多机并联输出时用的。一方面它保证各机输出电压的幅度、频率、相位一致，而且还要求各并机的输出负载均流。通过CAN总线对参与并机的各机电流进行分析、计算，使本机电流为总电流的1/N，达到均流的目的。

定时锁相电路用来检测相位和频率，使数字正弦信号产生器输出的相位和频率一致。

4.2.5故障检测模块

故障检测模块分别对输入电压太高或太低、输出电压太高或太低、输出过载，PWM电路故障、机内温度、开关管状态进行检测，对所检测的故障分为两类分别进行不同情况处理。对于非致命性故障采用故障显示及报警的方法，对于致命性故障除采用故障显示及报警外的方法外，还关闭PWM工作以防进一步损害其他器件。

4.2.6显示模块

显示模块是用来显示逆变电源的工作状态和参数，显示的参数主要有 Vin 、Iin 、Vout、 Iout 、Pout 、Temp等。由于采用16X2的LCD，每次只能显示Vout及另一个参数，通过循环按动S2键可显示其它参数。

4.2.7通信模块

通信模块是独立于其他模块单独工作的，通过CAN总线管理进行多机通信工作。

各并机运行的机器之间，采用数据包的方式进行通信。数据包中包含有一个数据包标志及若干个数据块。每个数据中又包含了参为并机的标识号、输出电流值等信息。通信模块就是负责管理数据包的发送和接收工作，它是独立工作的。它和并机均流模块采用通信的方式传送数据，并机均流模块计算出本机的输出电流后把它放在缓冲区内，并通知通信模块发送信号，当通信模块收到并机均流模块的发送信号后，等到数据包到达本机后，本机状态加入数据包中并发送出去，同时也向并机均流模块发送有效数据包信号。并机均流模块收到通信模块发送来的信号后就到缓冲区中取走数据。

本系统采用MOTOROLA公司的MSCAN软件进行CAN通信软件的编程，方便快捷。

4.2.8主程序清单

主程序框图见图七，主程序清单如下：

main (  )

｛

Dsp_init (  ) ;                        /* 系统初始化 */

adc_tans (  ) ;                        /* 输入电压采样 */

chech_VI_IAI_TT (  ) ;                 /* 检查输入电压是否合适 */

while ( 1 )

｛

if ( PWMA_INT_F!=0 )                 /* 是否有PWM重加载中断到来 */

｛

adc_trans (  ) ;                  /* 把A/D采样结果送入相应缓冲区 */

bace_hot_protect (  ) ;           /* 送出脉冲调宽波形到PWMA4 */

if ( OP_FLAG!=0 )                 /* 判断是否过零 */

｛

phase_Output_U2_Change (  ) ;  /* 桥式开关倒相 */

Move_Buffers (  ) ;              /* 将第一级缓冲区内容转存到第二级缓冲区 */

Multiple_count (  );             /* 计算有功功率P,视在功率S、电压有效值、电流有效值 */

If ( STRAT_FLAG = 0 )            /* 是否刚开机 */

｛

Narmal_V2_corr_kh (  ) ;       /* 正常计算脉宽 */

｝

else

｛

Start_V2_corr_kk (  ) ;        /* 慢起动，计算脉宽 */

｝

count_IACP (  ) ;              /* 均流计算 */

count_power_compensate (  ) ;  /* 功率因素补偿计算 */

check_VI_IAI_TT (  ) ;         /* 检测输入电压是否异常，是否过载，温度是否过高 */

｝

｝

｝

｝

中断程序如下：

void  PWM_Reload_A_callback  ( void ) ;  /* PWMA重加载中断，根据相位送出不同

宽 */

void  SX_callback  ( void ) ;             /* 锁相中断*/

void  HSCAN_Callback  ( void ) ;        /* MSCAN 中断收发程序 */

开始

DSP初始化

关中断

输入电压

是否正常？

是否过零?

开中断,同步锁相

Y

N

Y

N

是否有PWMA重加载中断?

A/D采样,补偿

输入电压，输出

电压、电流，温度是否

正常？

故障处理程序

Y

N

N

Y

均流计算，显示等

图七 主程序流程图

4.3 特殊软件算法说明

本机需要调整的量有：输出电压幅度、频率、相位、功率因数、均流等，所有的算法都采用模糊算法。

输出电压调整的输入变量有：电压偏差E，变化率△E，输出控制量为：脉冲宽度ZC，因此对输入变量定义了两个语言：电压偏差和变化率。电压偏差其模糊值为五个即低、较低、中等、较高、高。对于变化率有三个模糊值即减小、不变和增大。根据以上定义作相应的模糊判决。

功率因数补偿的输入变量为有功功率偏差（即反馈无功功率和允许无功功率之差），其模糊值三个：负、正好、过大，其输出控制量为投入电容的容量，电容的容量组合有八种，可根据有功功率偏差来确定电容的容量组合。

5结语

我们采用DSP56F805做出2台逆变电源样机，试验结果令人满意。对于多台逆变器的并机，还需做进一步的实验。

采用DSP56F805实现逆变电源的数字化控制，具有实时性好、控制精度高、开发方便和成本低等优点。